Средство конструктивной огнезащиты стальных конструкций: комбинированная система атмосферостойкой огнезащиты «ТЕХНО-КМБ» в составе:

-толстойслойный огнезащитный состав «ТЕХНО-ОК1»

ТУ 20.30.12-109-28451069-2023
 -огнезащитная краска «ТЕХНО-АТМ1»
 ТУ 20.30.12-110-28451069-2024

Покрытие на основе комбинированной огнезащитной системы «ТЕХНО-КМБ» предназначено для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих металлических конструкций во всех типах зданий и сооружений в соответствии с требованиями технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

Огнезащитный состав «ТЕХНО-ОК1» представляет собой однородную суспензию антипиренов, пигментов, наполнителей с низким коэффициентом теплопроводности и функциональных добавок в растворе модифицированного акрилового сополимера в смеси органических растворителей. Огнезащитная краска «ТЕХНО-АТМ1» представляет собой однородную суспензию антипиренов (интеркалированного графита), пигментов, наполнителей и функциональных добавок в растворе синтетического полимера в смеси органических растворителей.

Огнезащитные свойства комбинированного покрытия соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53295-2009 с изм.1 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость».

Покрытие на основе системы может применяться для обеспечения огнестойкости несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости с приведенной толщиной металла по ГОСТ Р 53295 менее 5,8 мм, согласно требованиям СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Покрытие на основе комбинированной огнезащитной системы «ТЕХНО-КМБ» может эксплуатироваться во всех типах зданий и сооружений, в различных климатических зонах (с категорией коррозионной активности от С1 до С3 (от слабой до средней) по ISO 12944 и ГОСТ 34667.2-2020), в соответствии с рекомендациями производителя.

Покрытие эксплуатируется при температуре от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности до 85%.

Свойства состава «ТЕХНО-ОК1» и покрытия на его основе приведены в таблице №1

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цвет и внешний вид состава | Однородная высоковязкая масса белого или серого цвета, оттенок не нормируется |
| 2 | Цвет, внешний вид и блеск покрытия | Белое или серое, матовое, допускается разнооттеночность, без посторонних включений. |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, масс. % | 71±5 |
| 4 | Объемная доля нелетучих веществ, %, не менее | 65 |
| 5 | Плотность, кг/м3 | 700-900 |
| 6 | Кажущаяся вязкость состава, мПа*с | 125000±15000 |
| 7 | Степень перетира, мкм, не более | 150 |
| 8 | Время высыхания покрытия до ст.3, при температуре 20±2ºС, час, не более | 12 |
| 9 | Адгезия покрытия к металлической подложке методом X-образного надреза, балл, не более | 2 |

Свойства краски «ТЕХНО-АТМ1» и покрытия на ее основе приведены в таблице №2

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вид краски | Однородная высоковязкая масса от серого до темно-серого цвета |
| 2 | Цвет и блеск покрытия краски | От серого до темно-серого, матовое |
| 3 | Массовая доля нелетучих веществ, % масс. | 70±3 |
| 4 | Плотность краски, кг/м3 | 1150-1250 |
| 5 | Кажущаяся вязкость краски, мПа*с | 75000±10000 |
| 6 | Степень перетира, мкм, не более | 150 |
| 7 | Время высыхания до степени 3, ч, не более при температуре 20°C | 6 |
| 8 | Адгезия покрытия методом крестообразного надрезана, балл, не более | 2 |
| 9 | Кратность вспучивания, ед, не менее | 30 |

Нанесение краски.

Краска наносится только на подготовленные металлические конструкции, очищенные от масляных и жировых пятен, пыли и грязи, следов пластовой ржавчины.

Ржавчина удаляется абразивным способом не менее чем до степени 2 по ГОСТ 9.402 или

степени Sa 2 ½ по ГОСТ Р ИСО 8501-1. В труднодоступных местах допускается степень подготовки Sa 2. Рекомендуемый способ - пескоструйная очистка. Допускается ручная очистка в труднодоступных местах. Масляные или жировые пятна удаляются моющими растворами или обработкой растворителями.

Подготовленные поверхности огрунтовываются. Рекомендуемые грунтовки ГФ-021, ФЛ-03К, ЭП-0199, грунт-эмаль «СТОПКОР-100», грунт-эмаль «СТОПКОР 110», СТОПКОР-200.

Рекомендуемые условия нанесения:

-           температура воздуха должна быть не ниже минус 15ºС;

-           влажность окружающего воздуха не более 85%;

-           температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее чем на 3ºС выше точки росы;

-           обрабатываемые конструкции должны быть защищены от атмосферных осадков и попадания влаги.

Порядок нанесения комбинированной системы.

Состав «ТЕХНО-ОК1» наносится механизировано при помощи агрегатов безвоздушного распыления поршневого типа «Graco» или «Wagner» с передаточным отношением 45:1, производительностью не менее 8 л/мин. Рекомендуемые параметры аппаратов безвоздушного распыления для нанесения состава представлены в таблице №3.

Таблица №3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее давление, атм | 200-230 |
| Диаметр сопла краскопульта, дюйм (мм) | 0,23-0,27 |
| Угол распыления, градус | 20-30 |
| Диаметр подающего шланга, мм | 10 |
| Длина подающего шланга, м | максимально 30 |

Краска ТЕХНО-АТМ1» наносится механизировано при помощи агрегатов безвоздушного распыления поршневого типа «Graco» или «Wagner» с передаточным отношением 45:1, производительностью не менее 5 л/мин. Рекомендуемые параметры аппаратов безвоздушного распыления для нанесения краски представлены в таблице №4.

Таблица №4

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее давление, атм | 180-210 |
| Диаметр сопла краскопульта, дюйм | 0,23-0,35 |
| Угол распыления, градус | 20-40 |
| Диаметр подающего шланга, мм | 10 |
| Длина подающего шланга, м | максимально 30 |

Не допускается нанесение составляющих системы при помощи пневматического распыления!

Допускается нанесение составляющих системы вручную при помощи кистей или валиков в труднодоступных местах.

Огнезащитный состав «ТЕХНО-ОК1» наносится послойно. При нанесении состава рекомендуемая толщина одного наносимого слоя не более 2,0 мм влажного покрытия (при неразбавленном покрытии и температуре 15-20ºС). Толщина влажного слоя краски контролируется при помощи толщиномера типа «гребенка».

Последующие слои наносятся только на высушенный слой состава. Межслойная сушка покрытия составляет не более 12 часов при температуре 20±2 °С и влажности не более 85%. При снижении температуры и увеличении влажности время сушки может увеличивается. Несоблюдение сроков межслойной сушки может привести к ухудшению заявленных свойств огнезащитного покрытия!

Условия транспортирования и хранения

Комбинированная система должна транспортироваться и храниться при температуре от минус 30 до плюс 50°С и относительной влажности окружающего воздуха не выше 85%.

Рекомендуется хранить краску в сухом, вентилируемом помещении. Не допускается контакт с водой и химически активными веществами, а также хранение под воздействием прямых солнечных лучей, вблизи проведения сварочных работ или источников открытого огня.

Данная информация о продукте является ознакомительной. Более подробная информация приведена в инструкции по нанесению комбинированной огнезащитной системы «ТЕХНО-КМБ» и эксплуатации покрытия на ее основе.